様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

液化石油ガス設備工事届明細書（１ｔ未満の容器による貯蔵）

| （法第３８条の３） | 特定液化石油ガス設備工事 事業届出受理年月日・番号 | 昭・平 年 月 日 第 号 |
| --- | --- | --- |
| 設備工事事業者 | 従事した液化石 油ガス設備士 氏名・免状 番号等 | 氏 名 | 免 状 番 号 | 最終受講年月日（５年毎） |
|  |  |  | 県交付 第 号 | 平成 年 月 日 |
|  |  |  | 県交付 第 号 | 平成 年 月 日 |
|  |  |  | 県交付 第 号 | 平成 年 月 日 |
|  |  |  | 県交付 第 号 | 平成 年 月 日 |
| 当該設備工事を行った 建築物の名称等 | (名称) |
| 液化石油ガスを供給す る販売事業者の名称等 | (名称) |
|  | (所在地) |
| 設備工事の 完了年月日 | 年 月 日 |
| 充てん事業者 の名称 | (名称) |
| バルク供給に係るものを除く供給設備の技術上の基準 （＊該当個所に✔印又は必要事項を記入してください。） |
| 規則 | 項 目 | 基 準 及 び 措 置 等 |
| 第 １ ８ 条 | 1号 | イ | 火気の有無 | □あり（２ｍ以内） □火をさえぎる措置：（ ） □なし |
|  |  |  | 容器の設置場所 | □屋外設置 □滞留防止措置（ボンベ庫、囲い等を設けた場合） |
|  |  | ロ | 充てん容器 | □腐しょく防止措置（排水の良い水平な場所又は水平な台上） |
|  |  | ハ |  | □日陰に設置 □充てん容器と熱源間に不燃性隔壁の設置 |
|  |  | ニ | 転落、転倒防止措置 | □鉄鎖、ロープ等による固定（内容積５リットル以下のものを除く） |
|  | 4号 | 供給能力 | □一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化石油ガスを供給しうるものであること |
|  | 5号 | バルブ・集合装置・供給管及びガス栓 | □使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること |
|  | 6号 | バルブ・集合装置及び供給管 | □腐しょくを防止する措置を講ずること |
|  | 7号 | バルブ・集合装置及び供給管の材料 | □その使用条件等に照らし適切なものであること |
|  | 8号 | 耐圧 試験 | 集合装置及び 供給管 | □充てん容器又は貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の間に設置される管(試験圧力２．６ＭＰａ以上) □二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の管(試験圧力０．８ＭＰａ以上) |
|  |  | 引張 試験 | 集合管等 | □充てん容器等と集合装置に係る照合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管(引張試験：接続された状態で1キロニュートン以上) |
|  | 8号 の２ | 修理 | 集合装置又は 供給管 | □漏えい防止装置を講ずること □漏えいのないことを確認するための措置を講ずること |
|  | 9号 | 気密 試験 | 供給管 | □二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給管(試験圧力０．１５ＭＰａ以上) □上記以外の供給管(試験圧力８．４ＫＰａ以上) |
|  | 10号 | バルブ・集合装置、気化装置及び供給管 | □漏えい試験に合格するものであること |
|  | 11号 | 燃焼器入口圧力保持 （供給管等） | □生活の用に供する液化石油ガス(２．０ＫＰａ以上３．３ＫＰａ以下) □上記以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力 |

様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 第 １ ８ 条 | 12号 | 供給管 | 管損傷防止 | □損傷を受けるおそれのある供給管の損傷防止措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13号 |  | 設置位置 | □地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下のおそれのある場所、建物の基礎面下に設置しない |
|  | 14号 |  | 危険標識 | □危険標識の設置(地盤面上設置及び危害をおよぼすおそれのあるときに限る) |
|  | 15号 |  | 温度変化 | □温度の変化による長さの変化を吸収する措置(貯蔵能力１，０００kg以上の貯蔵設備に係るものに限り地盤面下に埋設されているものを除く) |
|  | 16号 |  | 滞留液化物の排除 | □滞留液化物の排除措置(貯蔵能力が５００kg以上の貯蔵設備に係るものに限る) |
|  | 17号 |  | 容器交換設備 | □１の供給設備により２以上の消費設備に供給する場合は、供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備の設置 |
|  | 18号 | ガス栓の設置 | □１の供給設備により２以上の消費設備に供給する場合は、ガスメータの入口側の供給管に設置 |
|  | 19号 | 気化装置 | 腐しょく・割れ等 耐圧試験 直火加熱構造 流出防止措置 凍結防止措置置 | □使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること □試験圧力２．６ＭＰａ以上 □直火加熱構造でないこと □液状の液化石油ガスの流出防止措置 □温水部の凍結防止措置(温水加熱構造のみ) |
|  | 20号 | 調整器 | 耐 圧 試 験 | □二段式減圧用二次側以外(試験圧力２．６ＭＰａ以上) |
|  |  |  |  | □二段式減圧用二次側(試験圧力０．８ＭＰａ以上) |
|  |  |  | 気 密 試 験 | □二段式減圧用二次側以外(試験圧力１．５６ＭＰａ以上) |
|  |  |  |  | □二段式減圧用二次側(試験圧力０．１５ＭＰａ以上) |
|  |  |  | 調 整 圧 力 | □生活の用に供するものに係るもの(２．３ＫＰａ以上３．３ＫＰａ以下) □上記以外のものに係るもの(使用する燃焼器に適合した圧力) |
|  |  |  | 閉そく圧力 | □生活の用に供するものに係るもの(３．５ＫＰａ以下) □上記以外のものに係るもの(使用する燃焼器に適合した圧力) |
|  | 21号 | 地 下 室 等 | □供給・消費・特定供給設備告示に適合 |
|  | 22号 | 体積販売時の供給設備 | □消費者の形態に特段の事情あり □消費設備の所有者等から承諾が得られない □一定の流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有するガスメータ □ガス漏れ検知器連動自動ガス遮断機能 □液化石油ガス用対震自動ガス遮断器 |
| 表 示 (１１５条） | 施工後のプレート表示 | □有 □不要 □２以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 □屋内配管４ｍ以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事 |
| 燃焼器具 | □風呂釜(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □ＧＨＰ □給湯器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □その他（ ） □瞬間湯沸器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □コンロ(□固定式 □移動式 □立消え安全装置付 □排気フード) |
|  | 接続管類 | □金属管 □低圧ホース □ゴム管 □金属フレキ □その他（ ） |